Řídicí jednotka „CH1“

ver.1.0.

Popis ovládání:

MENU

- Zmáčkneme a držíme prostřední tlačítko SET cca 2sek, rozsvítí se displej a poté naběhne úvodní stránka MENU

- Tlačítky DOLEVA a DOPRAVA se pohybujeme v menu a najdeme námi požadovaný parametr, který chceme měnit

- Tl. SET přejdeme na nastavení požadovaného parametru

- Tl. DOLEVA/DOPRAVA  nastavíme hodnotu/povolení

- Tl. SET přijmeme nově nastavenou hodnotu parametru

- Pro ukončení najdeme obrazovku ukončení menu

- Tl. SET potvrdíme, že chceme opustit menu

- Tl. SET opět potvrdíme, že chceme menu opravdu opustit

- Tl. DOLEVA se vrátíme zpět, tl. DOPRAVA opustíme menu bez uložení nastavení, tl. SET uložíme nastavení

- Od opuštění MENU jsou brány v potaz nové hodnoty pokud bylo zvoleno Uložit nastavení

POZOR: při nezmáčknutí tlačítka do 25sek. se ŘJ sama vrátí do základní pracovní pozice bez uložení nového nastavení. Držení tlačítka ≠ zmáčknutí! Během ovládání menu jsou pozastaveny veškeré ovládací funkce ŘJ kromě ovládání brány!!!

ZOBRAZENÍ TEPLOT

- Zmáčkneme a držíme tlačítko DOPRAVA cca 2sek, rozsvítí se displej a poté naběhne úvodní stránka

- Tlačítky DOLEVA a DOPRAVA opustíme zobrazení a tl.SET přejdeme na zobrazení teplot

- Tl. DOLEVA/DOPRAVA  pouze ŘJ informujeme, že je požadavek na zobrazování teplot

- Tl. SET opustíme zobrazení teplot

POZOR: při nezmáčknutí tlačítka do 25sek. se ŘJ sama vrátí do základní pracovní pozice. Držení tlačítka ≠ zmáčknutí! Během zobrazení teplot jsou pozastaveny veškeré ovládací funkce ŘJ kromě ovládání brány!!!

ZOBRAZENÍ ALARMŮ

- Zmáčkneme a držíme tlačítko doleva cca 2sek, rozsvítí se displej a poté naběhne úvodní stránka

- Tlačítky DOLEVA a DOPRAVA opustíme zobrazení a tl.SET přejdeme na zobrazení alarmů

- Tl. DOLEVA/DOPRAVA  listujeme v naběhnutých alarmech

- Tl. SET opustíme zobrazení alarmů, přičemž dojde k vynulování stávajících hlášení = pokud se alarm aktivuje znovu – problém není odstraněn!

POZOR: při nezmáčknutí tlačítka do 25sek. se ŘJ sama vrátí do základní pracovní pozice. Držení tlačítka ≠ zmáčknutí! Během zobrazení ALARŮ jsou pozastaveny veškeré ovládací funkce ŘJ kromě ovládání brány!!!

Popis jednotlivých parametrů, které může uživatel sám nastavit:

- Vyhřívání TUV od topení – uživatel nastavuje povolení ohřevu bojleru od topení

(otevírání ventilu topení a zapnutí čerpadla)

- Povolení puštění TUV do řadu - uživatel nastavuje povolení otevření ventilu teplé užitkové

vody (TUV) do řadu v objektu

- Teplota povolení ohřevu TUV – nastavuje se minimální teplota topení, při které se bude

moci začít vyhřívat bojler od topení

(otevírání ventilu topení a puštění čerpadla)

/rozmezí teplot  30-85°C/

ad.4 ≤ ad.3  - 3ºC

- Teplota zakázání ohřevu TUV – nastavuje se minimální teplota topení, při které se již

nebude moci vyhřívat bojler od topení

(zavírání ventilu topení a vypnutí čerpadla)

/rozmezí teplot  27-82°C/

- Maximální teplota TUV pro konec ohřevu – nastavuje se maximální teplota bojleru,

při které se přestane vyhřívat bojler od topení

(zavírání ventilu topení a vypnutí čerpadla)

/rozmezí teplot  40-70°C/

- Teplota otevření TUV do řadu – nastavuje se teplota, při které se pustí ohřátá voda

z bojleru do rozvodu TUV v objektu

(otevírání ventilu TUV)

/rozmezí teplot  30-85°C/

ad.7 ≤ ad.6  - 3ºC

- Teplota uzavření TUV do řadu – nastavuje se teplota, při které se uzavře voda

z bojleru do rozvodu TUV v objektu

(zavírání ventilu TUV)

/rozmezí teplot  27-82°C/

- Rozdíl teplot topení x TUV – nastavuje se rozdíl teplot, o kolik musí být teplota topení

vyšší než bojleru, aby se mohl vyhřívat bojler od topení

/rozmezí  2-10°C/

- Povolení funkce DO dveří – uživatel nastavuje povolení pohybu dveří.

- Nastavení času otevření dveří – nastavuje se čas v sekundách, po kterou bude probíhat

pohyb dveří směrem nahoru (horní poloha není chráněna koncovým spínačem, takže tento čas musí být nastaven přesně!!!)

/rozmezí času  3-20s/

- Nastavení času zavření dveří – nastavuje se čas v sekundách, po kterou bude probíhat

pohyb dveří směrem dolu (dolní poloha je chráněna koncovým spínačem)

/rozmezí času  3-20s/

Zásah uživatele pro uvedení brány do provozu po alarmu – manuální ovládání brány

- Zmáčkneme tlačítko SET  než rozsvítí podsvětlení displeje

- Zmáčkneme a držíme tlačítka DOLEVA + DOPRAVA

- Naběhne nám obrazovka s manuálním pohybem brány nahoru a dolu

- Zmáčknutím tl. DOLEVA nebo DOPRAVA  nastavíme směr pohybu brány a současným zmáčknutím tl. SET se brána rozjede v požadovaném směru (stav brány a směr pohybu je indikován na displeji). Pohyb brány je aktivován, dokud jsou zmáčknuté obě tlačítka!!!

- Tímto způsobem nastavíme bránu do základní polohy – LED koncáku musí zhasnout!

- Zmáčknutím obou tl. DOLEVA a DOPRAVA  opustíme toto menu

POZOR: zde neplatí, že při nezmáčknutí tlačítka do 25sek. se ŘJ sama vrátí do základní pracovní pozice. Toto menu je nutné opustit manuálně!!! Během ovládání jsou pozastaveny veškeré ovládací funkce ŘJ včetně automatického ovládání brány!!!

Jan Blaha

blaha_j@centrum.cz

736 676 218